## Sheet1
Update Rate (Hz) | 5
[6 empty] | Offsets |  |  | Scaling |  |  |  | Comment
Name | DataType | Points | Qty | Total B/s |  | Start | End |  | Gain | Offset | Units
Start byte | int16 | 1 | 1 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0xAFAF
Waveform | int16 | 208 | 3 | 6240 |  | 1 | 1248 |  | 26214.4 |  | 1PU
Power Real | int16 | 1 | 20 | 200 |  | 1249 | 1288 |  | 1 |  | kW
Power Reactive | int16 | 1 | 20 | 200 |  | 1289 | 1328 |  | 1 |  | kVar
Voltage | int16 | 1 | 20 | 200 |  | 1329 | 1368 |  | 26214.4 |  | 1PU Volts
Frequency | int16 | 1 | 20 | 200 |  | 1369 | 1408 |  | 468.1143 |  | Hz
Breaker Status | int16 | 1 | 10 | 100 |  | 1409 | 1428 |  |  |  | Bit field - 8bits per breaker
Battery SoC | int16 | 1 | 1 | 10 |  | 1429 | 1430 |  | 327.68 |  | %
PF @ PCC | int16 | 1 | 1 | 10 |  | 1431 | 1432 |  | 32768 |  | -1 to 1
FuelUsage | int16 | 1 | 2 | 20 |  | 1433 | 1436 |  | 327.68 |  | Gal/Hr
Stop byte | int16 | 1 | 1 | 10 |  | 1437 | 1438 |  |  |  | 0x5555
Checksum | int16 | 1 | 1 | 10 |  | 1439 | 1440 | [5 empty] | Add all the bytes with overflow. Send bottom 16-bits
721
|  | Total Data Rate (B/s) |  | 7210
Breaker Positions |  | Frequency |  | Breaker Status (LSB on right) |  |  |  | Waveforms (in PU) |  |  | Energy Flows
1 | R1 | Grid |  | 1 | 2-1 |  |  | Batt current |  |  | trend. 1: | P13 power |  | Battery
2 | R2 | Gen 1MW |  | 2 | 4-3 |  |  | Gen 1MW Voltage |  |  | trend. 2: | P13 + P17 power |  | Battery + PV
3 | R3 | Gen 4MW |  | 3 | 6-5 |  |  | Gen 4MW Voltage |  |  | trend. 3: | P13 + P17 + P7 power |  | Battery + PV + G1
4 | R4 |  |  | 4 | 8-7 | [5 empty] | trend. 4: | P13 + P17 + P7 + P8 power |  | Battery + PV + G1 + G2
5 | R5 |  |  | 5 | 10-9 | [5 empty] | trend. 5: | P13 + P17 + P7 + P8 + P1 power |  | Battery + PV + G1 + G2 + grid
6 | R6 |  |  | 6 | 12-11 | [5 empty] | trend. 6: | Battery SoC
7 | R7 |  |  | 7 | 14-13
8 | R8 |  |  | 8 | 16-15
9 | R9 |  |  | 9 | 18-17
10 | R10 |  |  | 10 | 20-19
11 | R11
12 | R12
13 | R13
14 | R14
15 | R15
16 | R16
17 | R17
18 | Motor 1, Zone 1
19 | Motor 2, Zone 3
20 | TBD