## UDPPacket_info
Update Rate (Hz) | 5
Scaling
Name | DataType | Points | Qty | Total B/s |  | Gain | Offset | Units
Start byte | int16 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 0xAFAF
Waveform | int16 | 208 | 3 | 6240 |  | 26214.4 |  | pu
Power Real | int16 | 1 | 4 | 40 |  | 1 |  | kw
Power Reactive | int16 | 1 | 4 | 40 |  | 1 |  | kvar
Voltage | int16 | 1 | 2 | 20 |  | 26214.4 |  | pu
Frequency | int16 | 1 | 2 | 20 |  | 1 |  | Hz
Breaker Status | int16 | 1 | 2 | 20 |  |  |  | Bit field - 8bits per breaker
BESS Data | int16 | 1 | 0 | 0
Generator data | int16 | 1 | 0 | 0
Motor data | int16 | 1 | 1 | 10 |  | 32768
PV data | int16 | 1 | 0 | 0
Miscellaneous Data #1 | int16 | 1 | 4 | 40 |  | [2^15, 1,1,1] |  | PF, dV, dF, dA
Miscellaneous Data #2 | int16 | 1 | 3 | 30 |  | 1 |  | Btu/Hr and degree F
Miscellaneous Data #3 | int16 | 1 | 0 | 0 |  | 1
Stop byte | int16 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 0x5555
Checksum | int16 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | Add all the bytes with overflow. Send bottom 16-bits
649
|  | Total Data Rate (B/s) |  | 6490
Num of breaker to display | 4
Breaker Positions |  | Frequency |  | Breaker Status (LSB on right)
1 | MID | CB2 |  | 1 | 2-1
2 | GCB | CB3 |  | 2 | 4-3
3 | CB2
4 | CB3