## relays
Relay# | VRMSLL | Max. Slip Voltage [%] | Max. Slip Angle [degree] | Max. Slip Frequency [Hz] | CT Primary : 5 | 50P IOC Trip Pickup [Amp. Sec] | 50P IOC Trip Delay [Sec] | 51P TOC Trip Pickup [Amp. Sec] | 51P Curve Type | 51P TOC Time Dial | 50P IOC Trip Pickup [Amp. Sec] | 50P IOC Trip Delay [Sec] | 51P TOC Trip Pickup [Amp. Sec] | 51P Curve Type | 51P TOC Time Dial
1 | 13800 | 5 | 12 | 0.5 | 250 | 20 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | 2 | 3
2 | 460 | 3 | 8 | 0.3 | 3000 | 20 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | 2 | 3
3 | 13800 | 5 | 12 | 0.5 | 1600 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3
4 | 13800 | 5 | 12 | 0.5 | 1600 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3
5 | 13800 | 5 | 12 | 0.5 | 1600 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3
6 | 13800 | 5 | 12 | 0.5 | 1600 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3
7 | 460 | 5 | 12 | 0.5 | 1600 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3
8 | 13800 | 5 | 12 | 0.5 | 1600 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3
9 | 13800 | 5 | 12 | 0.5 | 1600 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3
10 | 13800 | 5 | 12 | 0.5 | 1600 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3
11 | 13800 | 5 | 12 | 0.5 | 1600 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3
12 | 13800 | 5 | 12 | 0.5 | 1600 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3
13 | 4160 | 5 | 12 | 0.5 | 1600 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3
51P Curve
1: moderate inverse
2: inverse
3: very inverse
4: extremely inverse
Notes:
changes in yellow fill